[bookmark: _GoBack]СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, 
ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ.
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЯ 
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

РД 25.952-90
 
Дата введения 01.01.91
Настоящий руководящий документ распространяется на проектирование автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации (далее - системы пожаротушения и сигнализации) для зданий и сооружений различного назначения.
Руководящий документ устанавливает содержание и единый порядок разработки, согласования и утверждения здания на проектирование систем пожаротушения и сигнализации (в дальнейшем - задание на проектирование).
1. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1.1. Задание на проектирование является обязательным документом для разработки проектно-сметной документации.
1,2. Задание на проектирование составляет организация-заказчик с привлечением организации - разработчика.
1.3. Задание на проектирование согласовывается руководством организации -разработчика и утверждается руководством организации - заказчика.
1.4. Задание на проектирование систем охранной сигнализации по объектам, охраняемым или подлежащим передаче под охрану подразделениям охраны при органах внутренних дел, подлежит согласованию с этими подразделениями.
При передаче объекта под охрану специальным ведомствам охраны, задание на проектирование систем охранной сигнализации, подлежит согласованию с указанными подразделениями.
1.5. Подписи должностных лиц, согласующих и утверждающих задание на проектирование, должны быть заверены печатями.
1.6. В задание на проектирование вносятся изменения и уточнения на основании разрешения на внесение изменений по ГОСТ 21.201.
2. ПРАВИЛА ИЗЛОЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
2.1. Задание на проектирование должно быть оформлено в соответствии с общими гребованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105 на форматах по ГОСТ 2.301.
2.2. Задание на проектирование должно быть пригодно для неоднократного снятия копий.
2.3. Учет и хранение подлинника задания на проектирование осуществляет организация-разработчик проекта в порядке, установленном ГОСТ 21.203.
2.4. Оформление задания на проектирование автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации должны осуществляться в соответствии с приложениями 1-11.
2.5. Задание на проектирование должно содержать следующие разделы:
1) общие сведения;
2) технические требования к проектируемой системе;
3) исходные данные для проектирования;
4) данные для составления сметной документации;
5) перечень документации представляемый организацией-разработчиком организации-заказчику.
Приложение 1
Рекомендуемое
ФОРМА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
	

	(наименование министерства заказчика)

	
	

	
	

	СОГЛАСОВАННО
	УТВЕРЖДАЮ

	
	

	(наименование организации-разработчика)
	(наименование организации-заказчика)

	(должность)
	(должность)

	(подпись, инициалы, фамилия)
	(подпись, инициалы, фамилия)

	
	

	"____"_____________ 19__г.
	"____"_____________ 19__г.

	М.П.
	М.П.

	
	

	
	

	
	

	СОГЛАСОВАНО
	

	(подразделение охраны при органах внутренних дел, ведомственной охраны)
	

	(должность)
	

	(подпись, инициалы, фамилия)
	

	"_____"________________ 19__г.
	

	М.П.
	


 
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ____________________________________ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
(водяного, пенного, газового)
________________________________________________________________СИГНАЛИЗАЦИИ
(пожарной, охранной, охранно-пожарной)
______________________________________________________________________________
(наименование защищаемого объекта)
 
Приложение 2
(Рекомендуемое)
ФОРМА ПОСЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Заказчик проекта______________________________________ 
                                      (наименование организации-заказчика,адрес, телефон)
1.2. Основание для проектирования:
1)______________________________________________ 
                                    (номер договора)
2)________________________________________________ 
                                     (другие документы)
1.3. Вид строительства: новое, реконструкция, техническое перевооружение, расширение (ненужное зачеркнуть).
1.4. Генеральная проектная организация __________________________ 
                            (наименование организации - заказчика, адрес, телефон)
1.5. Срок проектирования:
Начало ________________ 
                           ( месяц, год)
Окончание________________
                            (месяц, год)
1.6. Стадий проектирования: проект, рабочий проект, рабочая документация (ненужное зачеркнуть).
1.7. При проектировании проектно-сметной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами представляемыми заказчиком:
1)_____________________________________________ 
                            (наименование документов)
2)_______________________________________________ 
3)_______________________________________________ 
4)_______________________________________________
 
1.8. Особые условия строительства: _____________________________ 
(климатические условия группа просадочности грунта, глубина промерзания грунта
сейсмичность, глубина залегания вод и др.)
1.9. Прочие сведения______________________________________
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  К ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ
2.1. Место выдачи сигналов системы:
1) сигналы системы выдать в помещении _____________________ 
                                                (наименование помещения)
расположенное на отметке ___________________________________ обеспеченное круглосуточным дежурством обслуживающего персонала;
2) дублирующие сигналы выдать__________________________ 
                                                   (наименование помещения)
2.2. Дополнительные данные:
3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1. Проектирование системы________________________________ 
                                        (наименование сисгемы)
осуществлять по чертежам, разработанным_________________________ 
                                        (наименование организации) 
и прилагаемым к данному заданию на проектирование.
Перечень чертежей необходимых для проектирования автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации в соответствии с приложением 3.
3.2. При проектировании руководствоваться______________________ 
(перечень документов: предписание органов государственного надзора, актами обследования, письмами, протоколами и др.)
3.3. Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений и пожароопасных материалов, изложенные в приложениях 4, 5, б, 7 и 8.
Примечания: 1) данные, приведенные в пункте 1 приложения 4, должны быть подтверждены справкой водопроводного хозяйства (за исключением случаев проектирования на субподряде), если источником водоснабжения являются водопроводные сети; 
2) данные, приведенные в пункте 4 приложения 4, должны быть подтверждены справкой об источниках электроснабжения организациями Горэнерго.
3.4. В защищаемом здании осуществляется_______________________ (наименование вида
производства, краткое описание технологического процесса, оборудования,
подлежащего защите) 
3.5. Дополнительные условия_______________________________
4. ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕННТАЦИИ
Данные для составления сметной документации приведены в приложении 9.
5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ
5.1. Организация разработчик представляет организации-заказчику: 
1)комплект проектно сметной документации в соответствии СНиП 1.02.01-85; 
2)задания, выдаваемые организацией-разработчиком организации-заказчику.
5.2. Перечень заданий, выдаваемых организацией-разработчиком организации-заказчику, приведен в приложении 10.
5.3. Заказчик__________________________________________ 
                            (наименование организации-заказчика)
гарантирует выполнение работ по заданиям, выдаваемым организацией-разработчиком организации-заказчику.
 
Приложение 3
Обязательное
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
1. Генплан или выкопировка из генплана с указанием защищаемых помещений, помещений для размещения оборудования проектируемых систем, помещений выдачи сигналов, резервуаров:_________________________________
                                                                                                                                                (номера чертежей)
2. Чертежи архитектурно-строительные: планы, разрезы с указанием размеров элементов конструкций (плит, балок, колонн)   _________________________________ 
                    (номера чертежей)
3. Чертежи вентиляции и отопления с указанием размеров венткоробов и их отметками _________________________________________
                    (номера чертежей)
4. Чертежи электроосвещения с указанием расположения светильников, их размерами и привязками, а также указанием высоты подвеса ______________ 
                    (номера чертежей)
5. Чертежи с нанесением ориентировочных трасс прокладки трубопроводов и кабелей   ______________________________________ 
                    (номера чертежей)
6. Конструктивные чертежи фальшполов и подвесных потолков с указанием размеров элементов ______________________________________ 
                    (номера чертежей)
7. Конструктивные чертежи технологического оборудования, подлежащего защите (агрегаты, камеры и др.)  _________________________________ 
                    (номера чертежей) 
,  а также чертежи других инженерных коммуникаций  _______________________________________
8. Чертежи помещения автономной охраны для размещения приемно-контрольных приборов системы (план, разрез)  ________________________________ 
                    (номера чертежей)
9. Чертежи блокируемых элементов зданий (окон, витрин, дверей, решеток, люков)   ________________________________
                    (номера чертежей)
10. Чертежи генерального плана площадки (горизонтальная и вертикальная планировка) с нанесением инженерных сетей _______________________  
                    (номера чертежей)
11. Чертежи развертки полотна ограждения (фрагменты участков с однотипным ограждением)   _________________________________________ 
            (номера чертежей)
12. Чертежи ворот и калиток, входящих в линию ограждения  _________________________________________ 
                                                                                                                                (номера чертежей) 1
13. Прочие чертежи.
 
Приложение 4 
Рекомендуемое
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО (ПЕННОГО) ПОЖАРОТУШЕНИЯ
________________________________________________________________
                                    (наименование объекта)
Договор: №____________
1. Источник водоснабжения системы пожаротушения, его параметры ________________________________(напор, расход, емкость, размещение)
2. Узлы управления системы разместить в _________________
3. Наличие открытых токоведущих конструкций в защищаемых помещениях_______________________________
4. Электроснабжение систем пожаротушения принять от двух_______ с глухозаземленной, изолированной нейтралью, обеспечивающих прямой пуск насосных двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью__кВт, напряжением 380/220 В, трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц.
5. В схеме электроуправления предусмотреть выходы для формирования командного импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования по каждому направлению при пожаре.
6.____________________________________
	Наименование помещений, или отдельного техноло-
гического оборудования, подлежащего защите (этаж, оси, ряды, отметки, этажи, номер чертежа)
	Характеристика защищаемого помещения

	
	Защи-
щае-
мая
пло-
щадь,
кв.м
	Высота
поме-
ще-
ния,
м
	Объем
поме-
ще-
ния,
куб. м
	Катего-
рия
по
взрыво-
пожар-
ной и
пожар-
ной
опас-
ности
по ОНТП
24-86
МВД СССР
	Класс
взрыво-
пожаро-
опас-
ности
по 
ПЭУ
	Отно-
ситель-
ная
влаж-
ность,
%
при
град 
К (С)
	Ско-
рость
воздуш-
ных
пото-
ков
м/с
	Пре-
делы
темпе-
ратур,
С
	Сте-
пень
огне-
стой-
кости
строи-
тель-
ных
консрук-
ций
	Тип
венти-
ля-
ции
	Нали-
чие
вибра-
ции
	Запы-
лен-
ность,
нали-
чие
дыма
агрес-
сивных
сред

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


продолжение
	Характеристика пожароопасных материалов
	Требования к системе пожаротушения

	Наименование пожароопасных материалов. Вид хранения (напольное, в штабелях, в таре, на стеллажах, навалом, высота хранения, м.) Общее количество, кг/м2. Вид упаковки (сгораемая, несгораемая). Возможность разлива ЛВЖ на какой площади, м2 Пожарная нагрузка Мдж/м2 Группа помещения по СНиП 2.04.09-84
	Первичный признак пожара
Т-тепло,
Д-дым,
П-пламя
	Тип системы пожаротушения
С-сплинклерная,
Д-дренчерная
	Тип извещателя:
М-механический,
Т-тепловой
Э-электрический
С-световой
Д-дымовой
	Способ тушения:
О-объемный
П-локальный по площади
Л-локальный по объему
	Огнетушащее средство:
в-вода,
ВС-вода со смачивателем
П-воздушно-
механическая пена
	Дополнительные сведения и требования к системе необходимость установки пожарных кранов, отключения электрооборудования до пуска систем пожаротушения, наличие открытых токоведущих частей и другие требования. Способ включения: автоматический, ручной (местный, дистанционный)

	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


Ответственный представитель организации-заказчика_________________________ (подпись, инициалы, фамилия) 
Главный инженер проекта организации-разработчика_________________________ (подпись, инициалы, фамилия)
 
Приложение 5
Рекомендуемое
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
________________________________________________________________
                                                                (наименование объекта)
Договор: №_____________
1. Станцию газового пожаротушения разместить на отметке______ в осях_________, в____________________ 
2 Кнопки (краны) ручного (дистанционного) управления разместить у входов в защищаемые помещения______________________
3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышают уровень установленным ГОСТ 23511-79______________ 
4. Электроснабжение систем пожаротушения принять от двух независимых источников питания переменного тока напряжением 220 В, мощностью _______кВт каждый.
5. В схеме электроуправления предусмотреть выходы на отключение вентиляции и технологического оборудования при пожаре по каждому направлению _____________________________________
6.___________________________________________
	Наименование защищаемого помещения (агрегата) (этаж, оси, ряды, отметки, этажи, номер чертежа)
	Характеристика защищаемого помещения

	
	Защи-
щае-
мая
пло-
щадь,
квм
	Высота
поме-
ще-
ния,
м
	Объем
поме-
ще-
ния,
куб. м
	Катего-
рия
по
взрыво-
пожар-
ной и
пожар-
ной
опас-
ности
по ОНТП
24-86
МВД СССР
	Класс
взрыво-
пожаро-
опас-
ности
по 
ПЭУ
	Отно-
ситель-
ная
влаж-
ность,
%
при
град 
К (С)
	Ско-
рость
воздуш-
ных
пото-
ков
м/с
	Пре-
делы
темпе-
ратур,
град С
	Сте-
пень
огне-
стой-
кости
строи-
тель-
ных
консрук-
ций
	Тип
венти-
ля-
ции
	Нали-
чие
вибра-
ции
	Запы-
лен-
ность,
нали-
чие
дыма
агрес-
сивных
сред

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


продолжение
	Характеристика пожароопасных материалов
	Требования к системе пожаротушения

	Наименование пожароопасных материалов.
Вид хранения (напольное, в штабелях, в таре, на стеллажах, навалом, высота хранения, м.) 
Общее количество, кг/м2.
Вид упаковки (сгораемая, несгораемая). Возможность разлива ЛВЖ на какой площади, м2 
Пожарная нагрузка, Мдж/м2. 
Группа помещения по СНиП 2.04.09-84
	Первичный признак пожара
Т-тепло,
Д-дым,
П-пламя
	Тип извещателя:
М-механический,
Т-тепловой
Э-электрический
С-световой
Д-дымовой
	Метод тушения:
О-объемный
П-локальный по площади
Л-локальный по объему
	Огнетушащее средство:
СО2,
Х-хладон
К-комбини-
рованный состав
	Дополнительные сведения и требования отключения электрооборудования до пуска системы пожаротушения 
Способ включения: автоматический, ручной (местный, дистанционный)

	14
	15
	16
	17
	18
	19


Ответственный представитель организации-заказчика__________________________ (подпись, инициалы, фамилия)
Главный инженер проекта организации-разработчика__________________________ (подпись, инициалы, фамилия)
 
Приложение 6 
Рекомендуемое
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
________________________________________________________________
                                                                (наименование объекта)
Договор: №_____________
1. Источники электропитания систем пожарной сигнализации:
а) два независимых сетевых источника переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1кВт; 
б) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт, аккумуляторная батарея.
2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя_________
3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышает уровень установленный ГОСТ 23511-79____________________ 
4, Для формирования командного импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования предусмотреть выходы аппаратуры пожарной сигнализации: 
а) общий
б) по шлейфам
	Наименование помещений, или отдельного технологического оборудования, (агрегата) подлежащего защите   (оси, ряды, отметки, этажи, номера чертежей)
	Характеристика защищаемого помещения

	
	Защи-
щае-
мая
пло-
щадь,
квм
	Высота
поме-
ще-
ния,
м
	Катего-
рия
по
взрыво-
пожар-
ной и
пожар-
ной
опас-
ности
по ОНТП
24-86
МВД СССР
	Класс
взрыво-
пожаро-
опас-
ности
по 
ПЭУ
	Ско-
рость
воздуш-
ных
пото-
ков
м/с
	Отно-
ситель-
ная
влаж-
ность,
%
при
град 
К (С)
	Пре-
делы
темпе-
ратур,
град С
	Сте-
пень
огне-
стой-
кости
строи-
тель-
ных
консрук-
ций
	Тип
венти-
ля-
ции
	Нали-
чие
вибра-
ции
	Запы-
лен-
ность,
нали-
чие
дыма
агрес-
сивных
сред

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


продолжение
	Характеристика пожароопасных материалов
	Требования к системе

	Наименование пожароопасных материалов. Вид хранения (напольное, в штабелях, в таре, на стеллажах, навалом), высота хранения, м. 
Вид упаковки (сгораемая, несгораемая). 
Возможность разлива ЛВЖ на какой площади, м2
	Первичный признак пожара
Т-тепло,
Д-дым,
П-пламя
	Дополнительные сведения и требования отключения оборудования, установка ручных извещателей экранировка и т.д.,
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Ответственный представитель организации-заказчика_________________________ (подпись, инициалы, фамилия)
Главный инженер проекта организации-разработчика_________________________ (подпись, инициалы, фамилия)
 
Приложение 7
Рекомендуемое
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОБЪЕКТОВОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
________________________________________________________________
                                                                (наименование объекта)
Договор: №_____________
1. Источник электропитания систем объектовой охранной сигнализации: 
а) два независимых сетевых источника переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1кВт; 
б) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт, аккумуляторная батарея. 
2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя_________
3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышает уровень установленный ГОСТ 23511-79____________________ 
4. Типы датчиков и приборов охранной сигнализации определить при проектировании с учетом предписания органов охраны
5.___________________________________________
	Наименование помещений, подлежащих защите, оси, отметки, номера чертежей
	Характеристика защищаемого помещения

	
	Защи-
щае-
мая
пло-
щадь,
квм
	Высота
поме-
ще-
ния,
м
	Класс
взрыво-
пожаро-
опас-
ности
по 
ПЭУ
	Катего-
рия и группа
взрыво-
опасных
смесей
по 
ПЭУ
	Пре-
делы
темпе-
ратур,
град С
	Ско-
рость
воздуш-
ных
пото-
ков
м/с
	Запы-
лен-
ность,
нали-
чие
дыма
агрес-
сивных сред электро-
магнитных полей, вибраций, шума
	Тип
венти-
ля-
ции
	Наличие и количество телефонных аппаратов (номеров)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


продолжение
	Элементы помещений, блокируемые системами
	Примечания, дополнительные сведения

	Окна (форточки)
	Двери, люки
	Сейфы
	Некапитальные стены, потолки
	

	Обозна-
чение, чертеж
	Коли-
чество
	Мате-
риал рам
	Наличие решеток
	Обозна-
чение, чертеж
	Коли-
чество
	Мате-
риал
	Коли-
чество
	Коорди-
наты (оси)
	Мате-
риал
	

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21


Ответственный представитель организации-заказчика_________________________ (подпись, инициалы, фамилия)
Главный инженер проекта организации-разработчика_________________________   (подпись, инициалы, фамилия)
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Рекомендуемое 
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРИМЕТРА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ __________________
Договор № _______________  
1. Источники электропитания системы:
а) два независимых сетевых источника переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт; 
б) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1кВт, аккумуляторная батарея. 
2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя _______ 
3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышают уровень установленный ГОСТ 23 511-79 (для зданий, входящих в периметр) ________________________________________ 
4. Типы датчиков и приборов охранной сигнализации определить при проектировании с учетом предписания органов охраны.
5. Дополнительные технические мероприятия по усилению охраны периметра: 
5.1. Охранное освещение периметра ___________________________ (требуется, не требуется) 
5.2. Прикладная телевизионная установка_______________________ (требуется, не требуется) 
5.3. Устройство предупредительного ограждения _________________ (требуется, не требуется) 
5.4. Радиооповещение громкоговорящей связи ___________________ (требуется, не требуется) 
5.5. Телефонная связь _______________________________________ (требуется, не требуется)
6. ______________________________________________
	Характеристика ограждения периметра

	Ограждение периметра
	Проемы, ограждения (ворота, калитки,КПП)

	Участок от точки до точки
	Вид ограждения
	Высота, м
	Шаг опор, м
	Материал ограждения
	Вид проема
	Количество проемов
	Чертеж поз.
	Материал
	Высота,м
	Ширина,м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


продолжение
	Характеристика охранной зоны
	Приме-
чание

	Наличие свободной зоны, м
	Рельеф вдоль периметра
	Расстояние до проезжающего транспорта
Вид транспорта
	Внешние воздействия (заливание водами дождя и тающего снега, заболо-
ченность)
	Наличие и направлен-
ность техно-
логических выбросов (воздушные, водяные и т.д.)
	Наличие деревьев, кустар-
ников, травы (высота), м
	Наличие зон класса В-Iг
	Наличие строений высотой до 5 м (чертеж фасада)
	

	
	Уклон, градус
	Длина, м
	С внеш-
ней стороны,м
	С внутрен-
ней стороны,м
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	13
	14
	15
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	17
	18
	19
	20
	21
	22


Ответственный представитель организации-заказчика _______________________ (подпись, инициалы, фамилия) 
Главный инженер проекта организации-разработчика _______________________ (подпись, инициалы, фамилия)
 
Приложение 9 
Обязательное
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Местонахождение объекта (в соответствии с территориальным делением, принятым по СНиП 1У-5-84)_________________________________
2. Территориальный район _________________________________
3. Районный коэффициент__________________________________ 
4. Накладные расходы на строительные работы для генподрядчика_________
5. Коэффициент к накладным расходам для определения нормативной условно-чистой продукции НУЧП____________________________________
6. Наличие условий снижающих производительность труда рабочих при производстве монтажных работ (стесненность или вредные условия труда)_____
7. Коэффициенты к основной заработной плате и заработной плате по эксплуатации машин, установленные решениями директивных органов_______
8. Привязанные к местным условиям единичные расценки на строительные работы.
	Номера расценок
	Единица измерения
	Прямые затраты по району строительства с учетом стоимости местных материалов

	46-69 '
	Для бетона марки М200
	1 м3 заделки
	

	46-70
	
	1 м3 заделки
	

	46-72
	
	1 м3 заделки
	

	46-73
	
	1 м3 заделки
	

	46-74
	
	1 м3 заделки
	

	15-210
	100 м2 откосов
	

	15-254
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	

	15-256
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	

	27-43
	100 м2 основания
	

	27-170
	100 м2 покрытия
	

	27-171
	100 м2 покрытия
	


9. Сметы выполнить: объектную, сводную, локальную (ненужное зачеркнуть). 
10. Дополнительные особые условия для учета в сметах________________________
____________________________________подпись___________________________ 
(должность ответственного представителя)                          (инициалы, фамилия) 
____________________________________________ 
(наименование организации- заказчика)
Главный инженер проекта          подпись________________________ (инициалы, фамилия)
________________________________________ 
(наименование организации- разработчика)
 
Приложение 10
Рекомендуемое
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ВЫДАВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ- РАЗРАБОТЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ
1. Строительное задание на помещения, в которых размещается оборудование систем (станция газового пожаротушения, насосные станции, узлы управления, оборудование пожарной и охранной сигнализации) и оборудование их инженерными сетями и коммуникациями.
2. Строительное задание на устройство закладных деталей для крепления трубопроводов, кабелей, пробивку отверстий и борозд под трубопроводы и кабели.
3. Задание на наружные трубопроводы и кабельные трассы. 
4. Задание на удаление огнетушащего вещества после пожара.
5. Задание на вентиляцию помещений, оборудуемых газовым пожаротушением, помещений станций газового пожаротушения, помещений для размещения аккумуляторов и других помещений этого типа.
6. Задание на использование контактов электросхемы для формирования командного импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования, задействования противодымной защиты системы оповещения о пожаре, на размножение контактов и их усиление. Размножение контактов и кабельные связи от контактов в схемах систем до вентиляционного, технологического и другого оборудования обеспечивает заказчик.
7. Задание на подвод воды.
8. Задание на устройство заземления.
9. Задание на электроснабжение систем (подвод линий питания к электрошкафам и приборам систем).
10.Задание на размещение заказов на изготовление щитов и пультов.
11.Задание на разработку рабочей документации и изготовление нестандартного оборудования.
12.Задание на подвод электропитания к электроприемникам систем. 
13.Задание на теле4юнизацию помещения автономной охраны и радиооповещения. 
(Ненужное зачеркнуть).
 
Приложение № 11 
Обязательное
ФОРМА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
________________________________________________
        (наименование организации-заказчика)
________________________________________              __________________ _______________________ 
(должность ответственного представителя )                                 (подпись, инициалы, фамилия) 
_________________________________________________________ 
(наименование организации-разработчика)
Главный инженер проекта_________________             _______________________ 
                                    (должность )                                              (подпись, инициалы, фамилия)
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